-О техническом состоянии сетей, в том числе:

  о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению; об объеме недопоставленной энергии в результате аварийного отключения электроэнергии;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид технологического нарушения** | **Дата и время отключения** | **Дата и время восстановления напряжения** | **Объем недопоставленной электроэнергии, кВт∙ч** | **Мероприятия по устранению аварий** |
| **1** | **Аварийное отключение ф.643 РП-1 и ф.641 РП-3** | **10.01.2021**  **12.35** | **10.01.2021**  **13.25** | **115** | **АВР на КВЛ-6кВ** |
| **2** | **Земля в сети 6 кВ ПС «Тейково»** | **13.05.2021**  **4.28** | **13.05.2021**  **4.58** | **231** | **АВР на КЛ-6кВ** |
| **3** | **Аварийное отключение ф.615 в РП-1** | **02.06.2021**  **18.10** | **02.06.2021**  **19.10** | **311** | **АВР на КЛ-6кВ** |
| **4** | **Земля в сети 6 кВ ПС «Тейково»** | **03.06.2021**  **10.10** | **03.06.2021**  **11.40** | **176** | **АВР на КЛ-6кВ** |
| **5** | **Аварийное отключение от Т.О. ф.606** | **07.06.2021**  **15.10** | **07.06.2021**  **15.43** | **89** | **АВР на КЛ-6кВ** |
| **6** | **Аварийное отключение от Т.О. ф.606** | **14.12.2021**  **4.41** | **14.12.2021**  **8.11** | **123** | **АВР на ВЛ-6кВ** |
| **7** | **Аварийное отключение в ЦРП ф.644** | **16.12.2021**  **2.25** | **16.12.2021**  **4.25** | **632** | **АВР на ВЛ-6кВ** |